合肥百货大楼集团股份有限公司

中央空调清洗消毒服务
招  标  文  件

                  编号：HBZ-20041-JT03
 文 件 目 录
第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《中央空调系统清洗服务合同》

第四章  《清洗消毒内容及要求》
第五章  《附件》（投标文件格式等）

合肥百货大楼集团股份有限公司

二〇二〇年四月
第一章  投标邀请

    为了延长中央空调管线和设备的使用寿命，节水节能并改善风机盘管系统运行状况，以及消杀停用后空调系统内的病菌微生物，合肥百货大楼集团股份有限公司现对下属百货、超市的中央空调系统进行清洗消毒服务招标，诚邀具有相应资质的单位参与。

   一、招标简介

1.项目名称：百大集团中央空调系统清洗消毒服务

2.项目编号：HBZ-20041-JT03
    3.项目地址：安徽省内21家门店

4.项目概况：本项目设二个标段，详见第四章《清洗消毒内容和要求》。

A标段:鼓楼金座、百大乐普生、广德百大、合家福临泉路店、合家福高教基地店、合家福琥珀名城店、合家福阜阳路店、合家福九华山路店、阜阳市合家福。
B标段:百大CBD、合家福马购店、商业大厦、合家福高新店、合家福丹霞店、合家福颍上路店、合家福沿河路店、台客隆徽州店、台客隆歙县店、宣城台客隆府山店、郎溪台客隆、台客隆华贝店。
5.项目概算：701500.50元(A标段:348522.75元，B标段:352977.75元)
二、标书领取日期及方法

  1.领取日期：2020年4月28日—2020年5月11日 

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位应电话报名登记）。

三、资格预审时间：2020年5月11日12:00之前将第二章第一条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至QQ邮箱277351016接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

四、投标保证金  

2020年5月11 日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整（¥10000.00），如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名  称：合肥百货大楼集团股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行

账  号：34050146380800000974

转帐时请备注“××项目投标保证金”

五、开标时间：2020年5月12日14:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市蜀山区黄山路596号1209开标室

六、联 系 人：（报名资质审查）朱  工 0551－65771025

                  （招标项目咨询）张  工 0551－65771036

第二章  投标须知

一、投标人资格要求

1.具备独立法人和一般纳税人资质的专业公司，注册资金不得低于人民币500万元。

2.提供2名人员特种作业操作证（电工），2名人员高处作业证，同时提供2019年10月-2020年3月）之前连续六个月的社保缴纳证明（缴纳社保证明单位名称须与投标企业名称一致）。

  3.投标人必须具有本地化服务能力，并且在投标文件中明确服务承诺。

4.需提供2015年1月1日至今类似项目业绩合同（类似项目是指20000平方米以上的公共建筑中央空调清洗消毒服务合同）。

5.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）。
  （1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
  （2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
  （3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
  （4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 

   6．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）。
   (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
   (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
   (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
   (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。 

7.本次招标活动不接受联合体参与投标。

二、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

⑵投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明

⑴除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

⑵投标人自行承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

⑶投标报价是指标的物经中标人清洗达到第三方检测机构检验合格后后开据增值税专用发票后的价格，包括期间发生的一切费用，投标报价不得高于所投标段的项目概算,否则视为废标.。

⑷因本项目所涉门店散布安徽省内及合肥市，鉴于清洗的时效性要求，本次招标将分为A、B二个标段，每个标段确定一名中标人。每位意向投标人根据自身情况选择其中一个标段进行竞标，即单投单中。

(5) 投标人须充分考虑地理位置、道路交通、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人自行踏勘现场所发生的一切费用自理。

(6)投标报价为含税价，是指标的物清洗服务完成，经招标人确定的第三方检测机构验收合格后开具增值税专用发票（6%税率，税率如有政策性调整按即时的国家税务政策执行）的价格。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标；

(7)请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

(8)投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则投标保证金不予退还。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

⑴投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

⑵投标文件要求：双面打印,胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。

2.投标文件的递交、修改和撤回。

    （1）投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

    （2）投标人递交投标文件后不得修改或撤回投标文件。

四、开标.评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查.评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标。（被授权代表须出示身份证原件）投标人代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予返还退还。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7. 废标处理

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字.盖章的；

⑷不满足招标文件合格投标人要求的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草.模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在错项、缺漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标

    (1)如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

    (2)二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

    (3)前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼A楼1503室  百大集团纪检监察室。

五、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

    六、清洗服务合同的确定
1.合同签订

(1)确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；

(2)招标文件、补充公告、答疑文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

(3)招标人在授予合同时有权对标的物的数量和服务予以适当的增加或减少。

(4)无特殊原因乙方拒不签订本项目合同的，甲方可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标/履约保证金不予退还。

(5)签订合同前，乙方须按招标文件要求缴纳履约保证金。

    2.合同条款
详见第三章《中央空调系统清洗服务合同》模板，合同签订以此为准；

3.合同执行

(1)甲乙双方严格按合同条款执行；

(2)因特殊原因不能按时提供清洗服务，乙方应在合同规定的服务期限内书面告知甲方；
(3)如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

(4)无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

七、履约保证金

中标人需在接到中标结果通知2日内前往百大集团财务部门缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的10%，期限至合同期结束无任何质量问题后无息返还。
八、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对冠状肺炎疫情及影响已经可以合理预见，冠状肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.中央空调清洗服务以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延清洗服务的风险，投标人承诺不因迟延开展清洗服务向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法提供清洗服务的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.清洗服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  清洗消毒内容和要求

一、清洗消毒内容：

   本次中央空调清洗消毒服务主要是针对百大集团及各下属企业中央空调的空调末端、空调箱（风机）、风管、冷却塔水处理等四个部分进行清洗消毒。

二、标段划分：
	A标段

	序号
	店 名
	地  址
	风管清洗面积约(㎡）

	1
	鼓楼金座
	合肥市庐阳区宿州路96号
	10500

	2
	百大乐普生
	合肥市庐阳区徽州大道绿都商城B区
	10175

	3
	广德百大
	安徽省广德县桃州镇爱民路与天寿路交叉口
	9802.5

	4
	百大合家福公司临泉东路店
	合肥市临泉东路香格里拉花园旁
	3300

	5
	百大合家福公司高教基地店
	合肥市安徽合肥市文忠路与钱江路交口合家福超市高教基地店
	4000

	6
	百大合家福公司琥珀名城店
	合肥市瑶海区合店路与龙岗路交叉口琥珀名城和园
	1600

	7
	百大合家福公司阜阳路店
	合肥市阜阳路与北一路交口南100米
	550

	8
	百大合家福公司九华山路店
	合肥市徽州大道与九华山路交口东南角
	600

	 9
	阜阳合家福
	阜阳市颍州区阜合产业园区天鹅湖路2号
	2500

	10
	合计
	∕
	43027.5


	B标段

	序号
	店 名
	地  址
	清洗风管面积

约(㎡）

	1
	百大CBD
	长江中路369号
	8485

	2
	百大合家福公司购物广场店
	合肥市马鞍山南路与太湖路交叉口
	6980

	3
	商业大厦
	安徽省合肥市金寨路1168号
	5450

	4
	百大合家福公司高新店
	合肥市长江西路与天通路交叉口
	3250

	5
	百大合家福公司丹霞路店
	合肥市芙蓉路与翡翠路交口西南角
	2200

	6
	百大合家福公司颍上路店
	合肥市颍上路与濉溪路交口北
	1900

	7
	百大合家福公司沿河路店
	合肥市沿河路118号
	1725

	8
	台客隆徽州店
	徽州区滨河南路38号丰乐怡庭
	2000

	9
	台客隆歙县店
	歙县徽城镇徽州路86号 徽府置业广场
	2500

	10
	宣城台客隆府山店
	宣城市叠嶂路府山广场
	2500

	11
	郎溪台客隆
	郎溪县建平镇学后北路
	3587.5

	12
	台客隆华贝店
	宁国市宁国大道与青龙东路交叉口华贝城市广场
	3000

	13
	合计
	∕
	43577.5


三、清洗消毒技术要求：

   根据卫生部门的要求，集中空调通风系统的清洗消毒结果达到《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）中的相关要求，并获得相关部门出具的第三方检测合格报告。
1.清洗消毒范围
   风管清洗消毒范围包括：送风管、回风管和新风管。

   部件清洗消毒范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。

冷却塔清洗消毒以及水处理。

2.现场检查与准备

   专业清洗消毒机构应查阅集中空调系统有关技术资料，对需要清洗消毒的集中空调系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调系统的情况要求，制定详细的清洗消毒工作计划和清洗消毒操作规程。

3.风管清洗消毒

   金属材质内表面风管的清洗消毒，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗消毒设备和连接在风管开口处且能够在清洗消毒断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗消毒。

   风管的清洗消毒工作应分段、分区域进行，清洗消毒工作段的长度应保证清洗消毒时风管内污染物不外逸，并在风管清洗消毒工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗消毒的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

 4.部件清洗消毒

 4.1清洗消毒原则

   采用专用工具、器械对部件进行清洗消毒，清洗消毒后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗消毒或拆卸后进行清洗消毒，清洗消毒后拆卸的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

4.2清洗消毒方法

   4.2.1空气处理机组、新风机组等清洗消毒：主要包括风机、换热器、过滤器（网）、加湿（除湿器）、箱体、混风箱、风口等与处理（输送）空气相接触的表面，可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗消毒方式，亦可使用带有一定压力的清水或中性清洗消毒剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗消毒方式，必要时应联合使用干式和湿式清洗消毒方式。

   4.2.2风机盘管清洗消毒：主要包括风机叶轮、换热器表面和冷凝水盘等，宜采用湿式清洗消毒方式，湿式清洗消毒时首先要疏通排水管或采取有效收集措施，当发现盘管组件不能有效清洗消毒时，应拆卸后进行清洗消毒。

4.3风管清洗消毒

   金属材质内表面风管的清洗消毒，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗消毒设备和连接在风管开口处且能够在清洗消毒断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗消毒。

   风管的清洗消毒工作应分段、分区域进行，清洗消毒工作段的长度应保证清洗消毒时风管内污染物不外逸，并在风管清洗消毒工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗消毒的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

5.冷却塔清洗消毒

    按有关操作规程对集水池、散热翅片及相关部位进行清洗消毒，有效去除塔内的沉积物、腐蚀物、藻类、生物膜等污物、使冷却塔内表面及部件湿表面无残留污染物。

6.清洗消毒作业过程中的污染物控制

    清洗消毒过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗消毒工作区域。

7.作业出入口

    清洗消毒机构可通过集中空调系统风管不同部位原有的清洗消毒（检修）口出入设备，进行相应的清洗消毒与检查工作。必要时可切割其他清洗消毒口，并保证清洗消毒作业后将其密封处理并达到防火要求。切割的清洗消毒口密封分为可开启式清洗消毒门和固定式嵌板两种、其使用的材料和结构应不导致空调系统强度与功能的降低。

8.消毒技术要求

8.1清洗消毒方法

    风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

8.2冷却水消毒

    冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂， 将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

 8.3过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒

    过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗消毒，后消毒，采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

 8.4净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒

     净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗消毒，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

 8.5冷凝水消毒

    在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。

9.清洗消毒、消毒效果及安全措施要求

9.1清洗消毒、消毒效果

9.1.1清洗消毒效果要求

    风管清洗消毒后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2。

    部件清洗消毒后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

9.1.2消毒效果要求

    集中空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2，且致微生物不得检出。

  冷却水消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

  9.1.3清洗、消毒效果检验

    集中空调系统清洗、消毒后15日内，由甲方确定的第三方检测服务机构按照有关卫生要求进行检验，出具相应的检测报告。

  9.1.4清洗消毒效果的影像资料

    集中空调系统清洗消毒后，应将所有清洗消毒过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗消毒区域的标识，视频和照片记录清晰度应达到640*480以上像素。

10.安全措施

    专业清洗消毒机构应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗消毒现场应设置安全员，加强清洗消毒施工人员的个人防护，采取有效措施保证清洗消毒施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。在清洗消毒过程中如发生安全事故，由中标人承担全部责任。

10.1污物处理

    从集中空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善保存，积尘使用含氯消毒剂直接浇洒致其完全湿润后按普通垃圾处理，其他污染物按有关规定进行处理。
第四章 中央空调系统清洗服务合同
发包方（以下简称甲方）：                         
承包方（以下简称乙方）：                         
经双方友好协商，为保障甲、乙双方的利益下，双方在自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本项目现场的具体情况，签订本合同。
第1条   服务项目
1.1  项目名称：                            
1.2  项目地点：                             
1.3  服务内容：所有的风机盘管、风管、风机组、室内出风口、室内回风口、冷却塔水处理（军团菌杀菌服务等各地市疾控中心中央空调系统检测要求的所有项目。
1.4  服务期限：合同服务期限为两年，两年服务期内清洗消毒一次，服务期限从2020年 月 日起至2022年 月 日止。
1.5清洗服务具体范围及价格
	1
	投标单价
	风机盘管（不分单双电机）免费
空调箱（风柜）免费
3.风  管    元/平方米
4.冷却塔水处理免费

	2
	免费项目
	1.免费提供一次冷却塔水处理服务（军团菌杀菌服务），须达到检测合格要求；
2.清洗过程中免费清洗空调风系统中的其他辐件（如空调箱风柜、风口、静压箱、风阀等）；
3.清洗过程中，对甲方的空调末端设备进行检修（免人工费，甲方承担材料费）；
4.配合甲方完成第三方服务检测机构的验收评估及卫生行政部门对所提供服务项目的检查、抽查。


   此项目最终价格为人民币：   整
第2条   施工责任
2.1乙方对承包范围内的施工质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
第3条  工期
3.1 完工日期：  在合同签订后进场施工，正式开工后(18天)内完成 
3.2 总工期： 施工总工期限为进场当日起18天完成。

第4条   质量要求
国家质量监督检验检疫总局《空调通风系统清洗规范》（GB 19210—2003）；卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》；
第5条   合同价款及结算办法
5.1合同价为：               元整   
5.2结算办法：每个店面的最终结算价格，根据每个店面的空调施工图纸进行计算实际风管面积（没有图纸的店面按店面建筑面积的50%估算），然后乘以风管单价结算；
5.2.1 本合同价格包括人工费等所有费用与一次中央空调水处理费（军团菌杀菌服务），开具含税6%增值税专用发票；
5.2.2 本合同价格为含营业税价；
第6条   款项支付
本合同付款：合同生效后，单个商场完成清洗服务后，通过第三方检测服务机构检测合格的报告后，将本项目发票原件、该工程相关资料(合格证书、竣工报告、影像资料、日报表等)资料交予甲方，支付95%合同款，待两年服务期满后，无息支付5%合同款。

第7条   甲方驻现场代表
7.1 甲方任命的驻现场代表，代表甲方行使各项职能。如甲方代表易人，应提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担应负的责任。
7.2 甲方代表姓名：                                  
第8条  乙方驻现场代表及管理人员
8.1 乙方项目经理：         
8.2 乙方现场监理：         
第9条  转让与分包
9.1未经甲方同意，乙方不得将工程分包给第三方，否则，甲方有权终止该合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
9.2任何甲方的同意或许可的乙方分包，均不应解除合同规定的乙方的任何责任或义务，乙方应将任何分包商、分包商的代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽，完全视为乙方自己及其代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽一样，并为之负完全责任。
9.3如发生有未经甲方批准的第三方进场施工，甲方可终止本合同或罚款或将第三方工程转为甲方分包工程。甲方有权根据具体情况决定不同的处理方式。 若选择终止本合同的方式，参照以下办法执行：
9.3.1甲方宣布终止合同后，甲方有权重新选择本工程承包单位。
9.3.2 乙方在终止合同后4日内，将甲方给予乙方的所有图纸资料交还甲方，包括图纸、说明、变更、补充协议、会议纪要和其他文件。
9.3.3 甲方并有权向乙方追讨因此而给甲方造成的损失。
第10条  法律法规
10.1 本合同遵守《中华人民共和国合同法》以及国家颁布的相关法律法规。
10.2 合同文件应能互相解释、互为说明。若有矛盾，以较后时间签订者为准，其组成部分和解释顺序如下：

10.2.1本合同及合同附件条款；
10.2.2施工方案书及图纸；
10.2.3乙方的报价单及承诺函件；
10.2.4 国家强制标准GB19210-2003空调通风系统清洗规范。
第11条  乙方的责任
11.1乙方在提交施工方案之前，已对现场和周围环境及与之有关的可用资料进行了踏勘和检查，并对以下几点在费用和时间上充分考虑：
11.1.1现场的情况；
11.1.2工程施工所需的工作范围和性质；
11.1.3进入现场的准备工作和可能需要的食宿条件；
11.1.4可能发生的其他费用、风险、意外事件；
11.1.5应当认为，乙方的施工方案是以甲方提供的可利用的资料和乙方自己进行的上述踏勘和检查为依据的。
11.2乙方应按照合同的各项规定，以应有的精心和努力（在合同规定的范围内）对工程进行施工。乙方应为该工程的施工提供所需的不管是临时性还是永久性的全部的工程劳务、材料、工程设备、乙方自用设备以及其它物品。
11.3做好风道内部影像记录及工程相关资料(合格证书、竣工报告、影像资料、日报表等),并于竣工后交付于甲方。
11.4在进场施工前提交施工组织设计及施工进度报告，甲方代表应在一周内批复。
11.5 乙方应按文明安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，为现场施工人员购买保险，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
11.6 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告主管部门并通知甲方代表。乙方应积极采取抢救措施，发生的一切费用由乙方承担。
11.7 采取一切合理的步骤，以保护现场的环境，并避免

由其施工方法引起的污染、噪声或其它后果对公众造成人身和财产方面的损失。
11.8 注意施工安全，严格执行施工安全条例，确保安全施工，文明施工。若施工中如有不利甲方经营的情况(如客人投诉),应及时服从甲方安排。
第12条  甲方的责任
12.1甲方为乙方提供施工用水源、电源，供应量保证正常施工的需要。
12.2甲方应保证乙方在施工期间的设备、材料及队伍的垂直运输。
12.3甲方在乙方施工队伍进驻现场前，应保证现场具备施工条件。(如每组机组所涉及到的酒店客房的空置问题等等)如果因为甲方的原因，导致乙方施工队伍进驻现场后延误施工时间或无法进行施工，工期将自动顺延。
12.4 因为是甲方的原因，导致乙方无法按照原施工计划进行施工，工期将自动顺延。
12.5甲方需如实向乙方告之施工单位的安全隐患，以使乙方在施工过程中采取相应的措施进行保护。
第13条 现场保护及清理
13.1从进场施工起至完工离开止，乙方应对现场的财物或设备等有保护责任。在乙方作业过程中，乙方应该对现场的财物或设备采取适当的保护措施，避免在施工的期间引致现场的财物或设备损失或损坏。除合同中约定应由甲方承担风险的情况外，如因乙方或乙方人员的原因，导致现场的财物或设备出现任何损失或损坏，乙方应承担赔偿责任。
13.2 现场从风道中清理的尘土或垃圾, 乙方应及时封闭及清运，费用由乙方支付。
13.3 施工完毕后，乙方应从现场清除并运出乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时保护措施，并保持现场清洁整齐，达到使甲方满意的状态。如乙方不清理，甲方另派人清理，费用从乙方结算款中扣除。
第14条  验收
14.1 验收标准：国家强制标准GB19210-2003空调通风系统清洗规范。
14.2 验收方式：分段清洗，分段验收，分段自检。
14.3最终验收：第三方检测，达到卫生防疫部门的卫生要求。
14.4 必须提供施工清洗过程全程录像光盘，清洗质量必须达到国家认可的标准，必须提供通过国家认证的第三方公司的出据的检测合格报告。
第15条  不可抗力
15.1不可抗力的认定标准：合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

15.2 由于不可抗力的影响致使本合同不能履行时，一方有权通知另一方解除合同。
第16条  争议的解决
16.1 甲、乙双方发生争议时，可以通过友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第17条  合同效力与份数
17.1 本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。
17.2 本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份，具有同等效力。

第18条  其它
18.1 本合同未尽事宜，双方另行签订附加合同解决。附加合同的内容与本合同具有同等法律效力，如两者有矛盾时，按时间顺序以最晚签订的附加合同为准。
发包方：                         承包方：                    

                      （公章）                                (公章）
地      址：                         地      址：                     

法定代表人：                         法定代表人：                   
委托代理人：                         委托代理人：                   
电    话：                           电     话：  

开户银行：                               开户银行:  

帐    号：                           帐    号：                    
时     间：    年     月      日           时     间：      年    月    日

第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

合肥百货大楼集团股份有限公司：

    根据贵方投标邀请        （编号），签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                          （投标人名称）提交下述文件。同时，签字代表宣布承诺如下：
⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶我方完全理解并接受贵方不以最低报价作为确定中标人的唯一条件，而是以各投标人综合实力而定。

⑷投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                      投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

                                      授权代表（签字）：

                                     二 〇 二 〇 年    月    日
格式2  开标一览表

	招标项目名称
	   百大集团中央空调系统清洗消毒服务

	投 标 编 号
	

	投标人全称
	 

	报价

	1
	A标段报价
	大写：人民币                      ；
小写：￥                         。


	2
	B标段报价
	大写：人民币                       ；
小写：￥                          。

	3
	备 注
	投标人可以任选其一报价，投标报价不得高于项目概算金额，否则按废标处理。


投  标 人（公章）：                         

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

联系方式：   

二 〇 二 〇 年  月  日

格式3  分项报价表
A标段：

	序 号
	名 称
	单 位
	数 量
	单 价

（元）
	合计

（元）

	1
	风 管
	平方米
	43027.5
	
	

	2
	空调箱
（风柜）
	个
	含在风管报价内
	

	3
	风机盘管
（不分单双电机 ）
	个
	
	

	4
	冷却塔
	台
	
	

	5
	冷却塔水处理
	台
	
	

	6
	过滤网
	个
	
	

	7
	过滤器净化器
	个
	
	

	备注：
1.以上报价包含清洗服务和消毒、设备运输、异地差旅费等一切清洗服务期间费用；

2.风管清洗面积数量按单门店实际结算。
3.以上报价不得有缺漏项，否则视为废标。


B标段：
	序 号
	名 称
	单 位
	数 量
	单 价

（元）
	合计

（元）

	1
	风 管
	平方米
	43577.5
	
	

	2
	空调箱
（风柜）
	个
	含在风管报价内
	

	3
	风机盘管
（不分单双电机 ）
	个
	
	

	4
	冷却塔
	台
	
	

	5
	冷却塔水处理
	台
	
	

	6
	过滤网
	个
	
	

	7
	过滤器净化器
	个
	
	

	备注：
1.以上报价包含清洗服务和消毒、设备运输、异地差旅费等一切清洗服务期间费用；

2.风管清洗面积数量按单门店实际结算。
3.以上报价不得有缺漏项，否则视为废标。


格式4 投标承诺事项
内容包括如下：

1．对报价的承诺；

2．对清洗消毒服务通过市卫生监督部门的承诺；

3．对免费项目的承诺。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

                                      授权代表（签字）：

二 〇 二 〇 年   月  日

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法人代表资格证明书或法人代表授权书

3.经办人身份证（复印件）

4.基本情况说明

①投标人简介、通讯方式

②开户银行名称及地址

④投标人认为需要声明的其它情况

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

                                      授权代表（签字）：

二 〇 二 〇 年   月   日

三、投标保证金退还申请书
合肥百货大楼集团股份有限公司：

我公司于2020年  月  日参加                          项目招投标，交纳保证金          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

 注：1.投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内，请后附转账单复印件。

     2.转账单附后。

                 投标人：

                 2020 年   月    日 



