合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                      招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司

中央空调清洗消毒服务

招 标 文 件

编号：HBZ-22047-JT05
  
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《招标需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
二〇二二年九月

第一章  投标邀请

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称：百大集团）现对下属成员企业中央空调清洗服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

   一、招标简介

1.项目名称：百大集团中央空调清洗服务

2.项目编号：HBZ-22047-JT05
    3.项目地址：安徽省内8家企业（鼓楼高新商厦、商业大厦、鼓楼金座、六安百大恒生店、黄山百大、六安百大、广德百大、百货大楼），详见第三章《清洗消毒内容和要求》。
4.项目概算：人民币392711.20元
二、投标人要求
1.投标人具有独立法人和一般纳税人资质。

2.投标人提供2019年1月1日至今类似项目业绩合同（类似项目是指20000平方米以上的公共建筑中央空调清洗消毒服务合同）。

3.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
4.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
4.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

4.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；
三、投标报名

   1.领取日期：2022年9月13日—2022年9月26日

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、资格预审    

2022年9月26日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。
五、投标保证金  

2022年9月26日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金贰仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

1.转账资料：
名称：合肥百货大楼集团股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行

账号：34050146380800000974（转帐时请备注“××项目投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2022年9月28日9:30（如有调整，另行通知）
        开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：朱工0551-65771025（资质审查） 邮箱：277351016@qq.com
张工0551-65771036（项目咨询）
第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2投标人自行承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
3.3投标报价为含税价，是指本项目所列门店清洗服务完成后，出具合规有效的第三方检测机构验收合格证后开具增值税专用发票（6%税率）的价格。    

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；

二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等信息；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；
2.招标人会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标，如因疫情原因采用远程开标的，授权代表人可以不到现场参与开标。
3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标（现场或电话）的方式告知并要求投标人以书面或电话方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当留有记录，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字（远程开标的以通话记录或信息截图为准）。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为无效投标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4投标报价超过项目概算的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成无效投标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1509室  百大集团纪委案管审理室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、履约保证金

中标人需在合同签订前转账缴纳履约保证金，履约保证金为合同签约价的10%，期限及退还方式详见合同。

七、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.服务日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法服务的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、采购困难、清洗人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。
第三章  清洗消毒内容和要求

    一、清洗消毒内容：

本次中央空调清洗消毒服务主要是针对百大集团下属8家门店中央空调的风管、空调末端、空调箱（风机）、冷却塔水处理等四个部分进行清洗消毒。

    二、服务需求：
	序号
	店 名
	地  址
	风管清洗面积约(㎡）
	计划清洗时间

	1
	百货大楼
	合肥市长江中路150号
	7500
	2023.2.10

	2
	鼓楼高新商厦
	合肥市长江西路689号
	10400
	合同签订后

	3
	商业大厦
	合肥市金寨路1168号
	7740
	2023.3.20

	4
	鼓楼金座
	合肥市宿州路96号
	14500
	2023.3.1

	5
	六安百大恒生店
	六安市解放南路与佛子岭路交口
	9532
	2023.3.10

	6
	黄山百大
	黄山市新安北路23号
	8750
	2023.4.10

	7
	六安百大
	六安市皖西路与梅山路交口
	14000
	2023.4.2

	8
	广德百大
	宣城市广德县爱民路与天寿路交叉口
	12950
	2023.4.20

	合计
	∕
	85372
	/


    三、清洗消毒技术要求：

    根据卫生部门的要求，集中空调通风系统的清洗消毒结果达到《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）中的相关要求。

服务方案应包含清洗流程、清洗效果等，并列明所需工具、消毒药剂(过氧化氢消毒剂，推荐使用圣诺斯尔Sanosil S010、山诺士、ecodis pro或相当于以上品牌的产品，并获得相关部门出具的第三方检测合格报告。
    1.清洗消毒范围

    风管清洗消毒范围包括：送风管、回风管和新风管。

    部件清洗消毒范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。

 冷却塔清洗消毒以及水处理。

    2.现场检查与准备

    专业清洗消毒机构应查阅集中空调系统有关技术资料，对需要清洗消毒的集中空调系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调系统的情况要求，制定详细的清洗消毒工作计划和清洗消毒操作规程。

    3.风管清洗消毒

    金属材质内表面风管的清洗消毒，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗消毒设备和连接在风管开口处且能够在清洗消毒断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗消毒。

    风管的清洗消毒工作应分段、分区域进行，清洗消毒工作段的长度应保证清洗消毒时风管内污染物不外逸，并在风管清洗消毒工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗消毒的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

    4.部件清洗消毒

    4.1清洗消毒原则

    采用专用工具、器械对部件进行清洗消毒，清洗消毒后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗消毒或拆卸后进行清洗消毒，清洗消毒后拆卸的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

    4.2清洗消毒方法

    4.2.1空气处理机组、新风机组等清洗消毒：主要包括风机、换热器、过滤器（网）、加湿（除湿器）、箱体、混风箱、风口等与处理（输送）空气相接触的表面，可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗消毒方式，亦可使用带有一定压力的清水或中性清洗消毒剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗消毒方式，必要时应联合使用干式和湿式清洗消毒方式。

     4.2.2风机盘管清洗消毒：主要包括风机叶轮、换热器表面和冷凝水盘等，宜采用湿式清洗消毒方式，湿式清洗消毒时首先要疏通排水管或采取有效收集措施，当发现盘管组件不能有效清洗消毒时，应拆卸后进行清洗消毒。

    4.3风管清洗消毒

    金属材质内表面风管的清洗消毒，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗消毒设备和连接在风管开口处且能够在清洗消毒断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗消毒。

    风管的清洗消毒工作应分段、分区域进行，清洗消毒工作段的长度应保证清洗消毒时风管内污染物不外逸，并在风管清洗消毒工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗消毒的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

    5.冷却塔清洗消毒

    按有关操作规程对集水池、散热翅片及相关部位进行清洗消毒，有效去除塔内的沉积物、腐蚀物、藻类、生物膜等污物、使冷却塔内表面及部件湿表面无残留污染物。

    6.清洗消毒作业过程中的污染物控制

    清洗消毒过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗消毒工作区域。

    7.作业出入口

    清洗消毒机构可通过集中空调系统风管不同部位原有的清洗消毒（检修）口出入设备，进行相应的清洗消毒与检查工作。必要时可切割其他清洗消毒口，并保证清洗消毒作业后将其密封处理并达到防火要求。切割的清洗消毒口密封分为可开启式清洗消毒门和固定式嵌板两种、其使用的材料和结构应不导致空调系统强度与功能的降低。

    8.消毒技术要求

    8.1清洗消毒方法

    风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

    8.2冷却水消毒

    冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂， 将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

    8.3过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒

    过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗消毒，后消毒，采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

     8.4净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒

     净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗消毒，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

     8.5冷凝水消毒

    在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。

    9.清洗消毒、消毒效果及安全措施要求

    9.1清洗消毒、消毒效果

    9.1.1清洗消毒效果要求

    风管清洗消毒后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2。

    部件清洗消毒后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

    9.1.2消毒效果要求

    集中空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2，且致微生物不得检出。

     冷却水消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

     9.1.3清洗、消毒效果检验

    集中空调系统清洗、消毒后15日内，由甲方确定的第三方检测服务机构按照有关卫生要求进行检验，出具相应的检测报告。

    9.1.4清洗消毒效果的影像资料

    集中空调系统清洗消毒后，应将所有清洗消毒过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗消毒区域的标识，视频和照片记录清晰度应达到640*480以上像素。

    10.安全措施

    专业清洗消毒机构应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗消毒现场应设置安全员，加强清洗消毒施工人员的个人防护，采取有效措施保证清洗消毒施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。在清洗消毒过程中如发生安全事故，由中标人承担全部责任。

    10.1污物处理

    从集中空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善保存，积尘使用含氯消毒剂直接浇洒致其完全湿润后按普通垃圾处理，其他污染物按有关规定进行处理。

第四章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥百货大楼集团股份有限公司：
    根据贵司  HBZ-22047-JT05  号招标文件要求，我司投标代表（姓名）               已被正式授权代表投标人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付相应保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：           
                                        企业法人（签名或签章）：           
                                        授权代表（签名）：           
                                        二〇二二年   月   日
格式2  开标一览表

	项目名称
	百大集团中央空调清洗服务

	招标编号
	                  HBZ-22047-JT05

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	服务质量
	是否响应招标文件要求？

	2
	服务期
	是否响应招标文件要求？

	3
	验收标准
	是否响应招标文件要求？

	4
	付款方式
	是否响应招标文件要求？

	备注
	以上技术承诺如符合招标要求填写“响应”即可

	二、商务报价

	投标报价
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	备 注
	投标报价不得高于项目概算价（¥392711.20元），否则视为无效报价。


投标人（签章）：                              授权代表（签名）：                
联系方式：                                    二〇二二年   月   日


格式3  分项报价表
                                                          报价单位：人民币元

	序号
	企业名称
	地址
	风管面积约(㎡）
	单价

(元/㎡）
	小计（元）
	消毒药剂品牌

	1
	百货大楼
	合肥市长江中路150号
	7500
	
	
	

	2
	鼓楼高新商厦
	合肥市长江西路689号
	10400
	
	
	

	3
	商业大厦
	合肥市金寨路1168号
	7740
	
	
	

	4
	鼓楼金座
	合肥市宿州路96号
	14500
	
	
	

	5
	六安百恒生店
	六安市解放南路与佛子岭路交口
	9532
	
	
	

	6
	黄山百大
	黄山市新安北路23号
	8750
	
	
	

	7
	六安百大
	六安市皖西路与梅山路交口
	14000
	
	
	

	8
	广德百大
	宣城市广德县爱民路与天寿路交叉口
	12950
	
	
	

	合计（含6%增值税专用发票）
	

	以上报价包含风管、空调箱（风柜）、风机盘管（不分单双电机）、冷却塔、冷却塔水处理、过滤网、过滤器净化器的清洗服务和消毒，以及设备运输、异地差旅费等一切清洗服务期间费用；

2.以上报价不得有缺漏项、错项，否则视为无效投标。


投标人（签章）：                              授权代表（签名）：                
联系方式：                                    二〇二二年   月   日

格式4  投标承诺事项
    内容包括如下：

1.对服务期的承诺； 2.对服务质量和售后服务的承诺；  3.投标人的其他承诺

二、投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式    2.开户银行名称及地址    3.投标人需要说明的其它情况
三、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团股份有限公司：
我公司于2022年  月  日参加             项目招投标，交纳保证金          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单截图或复印件


                 投标人：
                 2022年   月    日

四、合同
合肥百货大楼集团股份有限公司

中央空调系统清洗服务合同
发包方（以下简称甲方）：                         
承包方（以下简称乙方）：                         
根据“百大集团中央空调清洗服务”（编号: HBZ-22047-JT05）招标结果，为保障甲、乙双方的利益下，双方在自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本项目现场的具体情况，签订本合同。
    第1条 服务项目
1.1 项目名称：                                   
1.2 项目地点：                                   
1.3 服务内容及价格：所有的风机盘管、风管、风机组、室内出风口、室内回风口、冷却塔水处理（军团菌杀菌服务等各地市疾控中心中央空调系统检测要求的所有项目；两年合同期内，完成各门店一次清洗服务。
	1
	投标单价
	风机盘管（不分单双电机）免费
空调箱（风柜）免费
3.风  管    元/平方米
4.冷却塔水处理免费

	2
	免费项目
	1.免费提供一次冷却塔水处理服务（军团菌杀菌服务），须达到检测合格要求；
2.清洗过程中免费清洗空调风系统中的其他附件（如空调箱风柜、风口、静压箱、风阀等）；
3.清洗过程中，对甲方的空调末端设备进行检修（免人工费，甲方承担材料费）；
4.配合甲方完成第三方服务检测机构的验收评估及卫生行政部门对所提供服务项目的检查、抽查。

	3
	消毒药剂使用品牌

（请在此处承诺说明）
	消毒药剂(过氧化氢消毒剂，采用圣诺斯尔Sanosil S010、山诺士、德国ecodis pro或相当于以上品牌的产品，需提供消毒剂合格检测报告)、耗材等的品牌。 


 项目最终价格为人民币：                    整。

   第2条   施工责任
2.1乙方对承包范围内的施工质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

   第3条  工期

3.1单项工期：自接到甲方单个项目服务通知后15个日历天内完成。

第4条   质量要求

国家质量监督检验检疫总局《空调通风系统清洗规范》（GB 19210—2003）；卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》；

第5条   合同价款、期限及结算办法

5.1合同期限：服务周期为 两 年即     年  月  日至     年  月  日，合同期内服务总额为人民币：           元，服务总额或服务周期达到前述任一条件后合同终止。  
5.2结算办法：每个店面的最终结算价格执行中标单价；

5.2.1 本合同价格包括人工费、中央空调水处理（杀菌费）、税金（税率6%）、保险等与本合同相关的所有费用。
   第6条   款项支付及履约保证金
6.1本合同付款：合同生效后，单个商场完成清洗服务后，通过第三方检测服务机构检测合格的报告后，将本项目发票原件、该工程相关资料(合格证书、竣工报告、影像资料、日报表等)资料交予甲方，支付单个商场100%清洗服务费用。

6.2履约保证金：乙方需在接到中标结果通知2日内向甲方缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的10%，期限至合同期结束无任何质量问题后无息返还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

   第7条   甲方驻现场代表

7.1 甲方任命的驻现场代表，代表甲方行使各项职能。如甲方代表易人，应提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担应负的责任。

7.2 甲方代表姓名：                                  

   第8条  乙方驻现场代表及管理人员

8.1 乙方项目经理：         
8.2 乙方现场监理：         
   第9条  转让与分包

9.1未经甲方同意，乙方不得将工程分包给第三方，否则，甲方有权终止该合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

9.2任何甲方的同意或许可的乙方分包，均不应解除合同规定的乙方的任何责任或义务，乙方应将任何分包商、分包商的代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽，完全视为乙方自己及其代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽一样，并为之负完全责任。

9.3如发生有未经甲方批准的第三方进场施工，甲方可终止本合同或罚款或将第三方工程转为甲方分包工程。甲方有权根据具体情况决定不同的处理方式。 若选择终止本合同的方式，参照以下办法执行：

9.3.1甲方宣布终止合同后，甲方有权重新选择本工程承包单位。

9.3.2 乙方在终止合同后4日内，将甲方给予乙方的所有图纸资料交还甲方，包括图纸、说明、变更、补充协议、会议纪要和其他文件。

9.3.3 甲方并有权向乙方追讨因此而给甲方造成的损失。
   第10条  法律法规

10.1 本合同遵守《中华人民共和国民法典》以及国家颁布的相关法律法规。

10.2 合同文件应能互相解释、互为说明。若有矛盾，以较后时间签订者为准，其组成部分和解释顺序如下：

10.2.1本合同及合同附件条款；

10.2.2施工方案书及图纸；

10.2.3乙方的报价单及承诺函件；

10.2.4 国家强制标准GB19210-2003空调通风系统清洗规范。

   第11条  乙方的责任

11.1乙方在提交施工方案之前，已对现场和周围环境及与之有关的可用资料进行了踏勘和检查，并对以下几点在费用和时间上充分考虑：

11.1.1现场的情况；

11.1.2工程施工所需的工作范围和性质；

11.1.3进入现场的准备工作和可能需要的食宿条件；

11.1.4可能发生的其他费用、风险、意外事件；

11.1.5应当认为，乙方的施工方案是以甲方提供的可利用的资料和乙方自己进行的上述踏勘和检查为依据的。

11.2乙方应按照合同的各项规定，以应有的精心和努力（在合同规定的范围内）对工程进行施工。乙方应为该工程的施工提供所需的不管是临时性还是永久性的全部的工程劳务、材料、工程设备、乙方自用设备以及其它物品。

11.3做好风道内部影像记录及工程相关资料(合格证书、竣工报告、影像资料、日报表等),并于竣工后交付于甲方。

11.4在进场施工前提交施工组织设计及施工进度报告，甲方代表应在一周内批复。

11.5 乙方应按文明安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，为现场施工人员购买保险，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

11.6 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告主管部门并通知甲方代表。乙方应积极采取抢救措施，发生的一切费用由乙方承担。

11.7 采取一切合理的步骤，以保护现场的环境，并避免由其施工方法引起的污染、噪声或其它后果对公众造成人身和财产方面的损失。

11.8 注意施工安全，严格执行施工安全条例，确保安全施工，文明施工。若施工中如有不利甲方经营的情况(如客人投诉),应及时服从甲方安排。

  第12条  甲方的责任

12.1甲方为乙方提供施工用水源、电源，供应量保证正常施工的需要。

12.2甲方应保证乙方在施工期间的设备、材料及队伍的垂直运输。

12.3甲方在乙方施工队伍进驻现场前，应保证现场具备施工条件。如果因为甲方的原因，导致乙方施工队伍进驻现场后延误施工时间或无法进行施工，工期将自动顺延。

12.4 因为是甲方的原因，导致乙方无法按照原施工计划进行施工，工期将自动顺延。

12.5甲方需如实向乙方告之施工单位的安全隐患，以使乙方在施工过程中采取相应的措施进行保护。

现场保护及清理
13.1从进场施工起至完工离开止，乙方应对现场的财物或设备等有保护责任。在乙方作业过程中，乙方应该对现场的财物或设备采取适当的保护措施，避免在施工的期间引致现场的财物或设备损失或损坏。除合同中约定应由甲方承担风险的情况外，如因乙方或乙方人员的原因，导致现场的财物或设备出现任何损失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

13.2 现场从风道中清理的尘土或垃圾, 乙方应及时封闭及清运，费用由乙方支付。

13.3 施工完毕后，乙方应从现场清除并运出乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时保护措施，并保持现场清洁整齐，达到使甲方满意的状态。如乙方不清理，甲方另派人清理，费用从乙方结算款中扣除。

   第14条  验收

14.1 验收标准：国家强制标准GB19210-2003空调通风系统清洗规范。

14.2 验收方式：分段清洗，分段验收，分段自检。

14.3最终验收：第三方检测，达到卫生防疫部门的卫生要求。

14.4 必须提供施工清洗过程全程录像光盘，清洗质量必须达到国家认可的标准，必须提供通过国家认证的第三方公司的出据的检测合格报告。

第15条  不可抗力

15.1不可抗力的认定标准：合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控

制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），以

致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一

方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

15.2 由于不可抗力的影响致使本合同不能履行时，一方有权通知另一方解除合同。

第16条  争议的解决

甲、乙双方发生争议时，可以通过友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第17条  合同效力与份数

17.1 本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

17.2 本合同一式五份，甲方执四份，乙方持一份，具有同等效力。

第18条  其它

18.1 本合同依据“百大集团中央空调清洗服务”招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

18.2本合同未尽事宜，双方另行签订附加合同解决。附加合同的内容与本合同具有同等法律效力，如两者有矛盾时，按时间顺序以最晚签订的附加合同为准。

发包方：                              承包方：                    

                      （公章）                                (公章）
地      址：                          地      址：                     

法定代表人：                          法定代表人：                   
委托代理人：                          委托代理人：                   
电    话：                            电     话：  

开户银行：                            开户银行:  

帐    号：                            帐    号：                    
时     间：    年     月      日      时     间：      年    月    日



